**新四化2#厂房动力线路施工询比采购公告**

 **（采购编号:TYXJ2024-16）** 我公司现对新建厂房动力线路施工进行询比采购，该公告公示在中国兵器采购电子商务平台——阳光七采https://www.norincogroup-ebuy.com/进行询价采购，并在湖南天雁公司官网公示，欢迎符合要求的单位参与。具体要求如下：

**一、资质要求：**

※1.1竞价人具有独立法人资格，并具有相应的经营范围和良好的商业信誉，企业财务状况良好，竞价人提供企业营业执照复印件和具有一般纳税人资质证明。

※1.2具备机电安装相关资质。

※1.3施工单位安全生产资质并处于有效期内。

※1.4响应单位必须具备经营场所、人员社保缴纳证明以及实缴资本证明，并提供相应证明文件。

**二、服务标准与工作任务：**

**2.1 服务标准**

2.1.1、更换的保修要求：电气主材保修一年。
 2.1.2、施工单位必须遵守我公司安全、环保、道路交通安全要求。
 2.1.3、施工作业人员有工伤保险，特种作业人员必须有相关对应的有效证件。

**2.2工作任务**

2.2.1、新四化2#厂房内部动力线缆、桥架、动力柜施工。新厂房通讯桥架的安装

2.2.2、原185工房的动力配电房配电柜的更换安装、配电房门窗改造、室内地沟基础的改造安装。

2.2.3、施工包括新建及原185动力配电房的旧配电柜拆除，原设备用电的搭火通电，及本工程施工的检测报告。

主要内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 动力柜 XL-51 | 台 | 1 | 新建2#厂房-（产线3-2） |
| 2 | 动力柜XL-51 | 台 | 1 | 新建2#厂房-空调 |
| 3 | 办公室动力箱 | 台 | 1 | 新建2#厂房-办公室 |
| 4 | 电缆YJV-4\*185+120 | M | 120 | 新建2#厂房空调产线动力线 |
| 5 | 电缆 YJV-4\*120+95 | M | 210 | 新建2#厂房空调空调线动力双线并线 |
| 6 | 电缆YJV-4\*25+16 | M | 220 | 照明95M、-办公室两路125M |
| 7 | 桥架600\*200 | M | 6 | 进线垂直部分 |
| 8 | 桥架400\*200 | M | 180 | 厂房水平安装 |
| 9 | 桥架200\*100 | M | 67 | 动力柜垂直安装 |
| 10 | 桥架 100\*50 | M | 200 | 通讯与照明 |
|  | 185动力配电房施工 |
| 11 | 配电柜 | 台 | 3 |  |
| 12 | 配电柜地沟基础、配套盖板 | 条 | 1 |  |
| 13 | 变压器铜母线改造 | 项 | 1 |  |
| 14 | 原185空调、空压机线路改线 | 回路 | 3 | 空调1路；空压机2路 |
| 15 | 原电容柜安装 |  |  | 利旧 |
| 16 | 原窗户改造与安装 | 条 | 1 |  |
| 17 | 防火门安装 | 条 | 1 |  |
| 18 | 封堵旧门 | 条 | 1 |  |
| 19 | 旧配电柜拆除 | 台 | 3 |  |

2.2.4、其他见施工设计图纸，线缆与桥架的长度需要现场勘测为准。

2.2.5工程验收相关标准

2.2.5.1工程验收标准

《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2015》

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50254-2014》

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 GB 50169-2016》

施工及成品国家及合甲方电气要求。

2.2.5.2 主要设备配电柜、动力柜、线缆、桥架的材料入场要求:

(1)低压成套配电柜、动力、照明配电箱（柜）

有合格证和随带技术文件，实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志。

(2)柜、台、箱安装成品

柜、台、箱的金属框架及基础型钢应安装与保护导体可靠连接；对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识

2.2.5.3电缆线缆

有合格证，安全认证标志；外观检查：包装完好，抽检的电线绝缘层完整无损， 厚度均匀，电缆无压扁、扭曲。

(1)电缆施工成品

 电缆电气接线去向、相位和符合施工规范；电缆敷设严禁有绞拧，护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（ PE 线）应是黄绿相间色，零线用淡蓝色；相线用： A 相－黄色、B 相－绿色、C 相－红色。电缆端子与设备或器具连接应符安全规范，电线按回路编号分段绑扎。

2.2.5.4桥架与镀锌制品成品与成品

支架、接地极： 镀锌层、防护层覆盖完整、表面无锈斑，金具配件齐全，无明显缺陷。

电缆桥架：

有合格证；外观检查：部件齐全，表面光滑、无锈蚀；无扭曲变形、划伤；

安装符合安装要求，部件齐全，表面光滑、无锈蚀；无扭曲变形、划伤；接地可靠，达标。 且桥架施工要求遵守《 钢结构工程施工规范 GB 50755-2012 相关安全要求工程相关》要求，不损害钢结构。

**三、报价方式与日期：**

1.请在阳光七采平台报价，发出采购公告文件之日至提交响应文件截止日期，最短不少于7天。报价截止时间2024年4月6日上午9点00分。请在规定的截止日期前报价。

2.报名时间及报名资料要求：**报价资料需加盖鲜章，以原件扫描pdf格式上传到阳光七采平台。**所有报价单位纸质版的报价文件应在询价结束后3日内邮寄或送至我公司。

3.联系人：周先生，电话：13145832543。地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号；单位名称：湖南天雁机械有限责任公司。

**四、报价资料要求：**以下响应文件需以原件扫描，并加盖鲜章，以pdf附件形式上传到阳光七采平台。

1.承诺书、响应书、商务偏离表、服务偏离表等（见附件1，2，5，6）。

2.相关资质证明；（附件4）

3.企业营业执照复印件（盖鲜章）（附件4）；

4.法人授权书，法人和授权代表身份证正反面复印件（见附件3）（盖鲜章）。

5.各种证件复印件（附件4）;

**五、商务要求：**

1.完工期限：2024年4月30日前完成。

2.施工地点：湖南天雁机械有限责任公司

3.付款方式：合同生效后，按合同价格预付50%的预付款，完工验收合格后以发包人审计部门审定价，承包人开具全额增值税专用发票挂账后付至审定价的90%，留10%质量保证金在所有项目无质量问题一年后支付。

4.其它要求：**阳光七采平台请报含税价格，并在平台上备注税率，响应文件请报不含税价格。**所有响应单位的纸质版响应文件的原件应在询价结束后**3日内**邮寄或送至我公司。

六、评审原则：本项目上限值为不含税 459680.17 元，在各竞价单位资质都符合条件的情况下，综合商务评分和价格评分，综合评分（满分50分）最高的单位中选。
6.1、商务评分（共计20分）：

①付款方式（2分）中不留质保金扣1分，②付款比例（3分）偏离扣3分，③售后服务（1分）偏离扣1分，④质保期（2分）每缩短1个月扣1分。⑤在人员、设备、资金、施工方案等方面具备相应的施工能力（9分）证明材料为优得9分，良好得6分，一般得3分。⑥施工单位有类似施工项目及合同证明材料（3分），一份材料得0分，每增加一份得0.5分，最高3分。

6.2 价格评分（共计30分）：满足采购公告要求且招标控制价最低的报价为满分，超过有效最低报价的百分比\*100的结果作为扣分的分值。四舍五入取小数点后两位，价格最高分为30分，最低为0分。

6.3 若投标总价超过发包人内部控制价则投标价视为无效。

附件：新四化2#厂房电气地设计图、招标控制价扉页、E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

 2024年3月30日

附件1

## 承诺书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

我方根据已收到的 采购公告文件(采购编号： )，经研究决定报名参加本次询比或竞价采购项目，并就以下内容分别做出承诺：

* 1. 我方已理解了该采购文件的全部内容，决定参加询比或竞价采购，并保证按采购公告文件要求完成采购公告标的物的制造、供应、技术服务等全部工作；
	2. 我方承诺我方的响应文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；
	3. 我方承诺我方报价在报价有效期内固定不变；
	4. 如果我方中选，我方将按采购公告文件规定的内容和响应文件的相关内容与采购人签订合同，否则我方将承担报价的10%作为采购人的经济损失；
	5. 如果我方中选，我方保证基于合同提供的产品或者服务，采购方使用、制造、售、出口等经营活动不会侵犯任何第三方的知识产权；同时由于我方产品发生知识产权争议或纠纷对买受方造成经济损失的，需方有权随时向出卖方提出赔偿要求。
	6. 如果我方中选，我方保证在采购公告文件规定的日期内交货；并保证我方的供货标的物及相关服务满足采购公告文件要求，符合国家相关法律法规及标准要求。

|  |  |
| --- | --- |
| 响应单位：（盖章） |  |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日附件2 |

### **响应书**

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

根据贵方为 的采购公告文件(采购编号： ), \_\_ \_\_\_\_\_\_ （法定代表人或授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表响应单位 \_\_ \_\_\_\_\_\_ (响应单位名称)，提交下述文件：

1.按采购公告中有关规定要求，提供的相关资料；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方应提供和缴付的货物/服务不含税价款合计为\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_元，即人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整。

2.我方将按采购公告文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购公告文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方的报价有效期为自响应文件送达截止日起\_\_\_\_\_\_\_天。（不得低于90天）

5.如果在规定的内部评审时间后，我方在报价有效期内撤回报价，同意贵方将我方列入供方黑名单。

|  |  |
| --- | --- |
| 响应单位：（盖章） |  |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

###

### 附件3

### **★法人代表授权书**

致：湖南天雁机械有限责任公司

本授权书声明：注册于 （国家或地区）的 （响应单位名称）的在下面签字的 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就 项目采购的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

（后附法人代表和被授权人身份证正反面复印件）

注：响应文件所有签字部分若均为法人签字，可不必提供本授权书，但需要附加盖公章的法人身份证复印件（正、反面）

响应单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

### 附件4

### **各种证件的复印件**

包括并不限于：营业执照副本复印件、业绩证明文件、相关资质证明文件等。

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

### 附件5

### ★**商务偏离表**

采购编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购公告文件的商务条款要求 | 响应文件的实际商务条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应单位(盖章): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应单位授权代表（签字）： 电话：

备注：1.本表只填写响应文件中与公告文件商务条款有偏离的内容（包括偏离和优于公告文件商务要求的内容）；响应文件中商务条款与公告文件商务条款要求完全一致的，不用在此表中列出，只需盖章签字，视其为满足响应文件商务条款要求。

2.响应单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或中选资格，并按有关规定进行处罚。

3.商务条款参考采购公告文件第五条《商务要求》。

### 附件6

### ★**服务偏离表**

采购编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购公告文件的款要求 | 响应文件的实际条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| 1 | 服务标准与工作任务 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应单位(盖章): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应单位授权代表（签字）： 电话：

备注：

1.本表只填写响应文件中与公告文件第二条《服务标准与工作任务》。有偏离的内容（包括偏离和优于公告文件要求的内容）；响应文件公告文件条款要求完全一致的，不用在此表中列出，只需盖章签字，视其为满足响应文件要求。

2.响应单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或中选资格，并按有关规定进行处罚。

3.条款参考采购公告文件第二条《服务标准与工作任务》